## Sheet2
高压风柜、油烟净化器参数表
序号 | 项目名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片
1 | 高压风柜 | 1170*880*860 450# 11KW | ●体积：体积小，安装便捷，节省安装空间 ●压力：高压力，高转速，出现阻力比较大的工况，明显优于中压风柜的抽排效果，效率大大提升 ●皮带轮：欧式精密度锥套铸铁皮带轮，拆卸方便、动平衡校验，运行平稳 ●电机：国标硅钢片电机、耐高温、长时间运行不降速、运行平稳 ●叶轮：10-20毫米加厚高密度铸铁轮箍、耐高速运转、优于不能承受高转速的板式轮箍 ●轴承：偏心套耐高速，加注耐高温油脂的风机专用轴承 ●双层加棉款：采用铝合金外框，有良好的减震效果 | 1 | 台
2 | 油烟净化器95%净化效率 | 770*1170*1070 净空24000 | 1、体积小、重量轻、以积木组合方式组建，安装方便。2、外型美观且耐用；3、可提供中国环境保护产品油烟净化器产品 CCEP 认证证书； 4、厂家需要提供 ISO-9001-2016 质量管理体系认证证书,ISO-24001-2016 环境管理体系认证证书,ISO-45001-2020 职业健康安全管理体系认证证书，认证范围需包含生产。 5、产品需通过欧盟 CE、ROHS 认证 6、油烟净化设备为长期暴露室外的设备，为保障使用寿命以及产品密封性，生产厂家需提供产品防护等级认证证书，要求产品需达到 IP65 级别认证。 7、★油烟净化器必须提供符合检验依据：CQC 51-439182-2018《饮食业油烟净化设备环保认证规则》，DB13/T 2376-2016《固定污染源废气 颗粒物的测定 β 射线法》检测项目分别为：外观质量、接地、接地电阻，绝缘电源，本体阻力、本体漏风率、油烟净化设施去除效率不低于 95%。颗粒物浓度≤5mg/m³、油烟浓 度≤0.8mg/m³、非甲烷总烃浓度≤5.0mg/m³。（提供省级或省级以上检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 8、★油烟净化器智能数显高压电源符合 JCC/1201011.1-2017《餐饮油烟净化器高压电源检测方法》CCAEPI-RG-Q-041-2018,《餐饮油烟净化器用高压电源》要 求，且绝缘电阻≥100MΩ，且运行 8h 无故障，提供净化器品牌检测报告（提供省级或省级以上检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并加盖投标人鲜章）。 9、油烟净化器净化单元为板式不锈钢材质，外壳为碳钢烤漆 10、★油烟净化器电场材料通过 GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验第2 部分：实验方法 试验 Ka:盐雾》检测，结果合格，样品经中性盐雾试验 720 小时，依据 GB/T6461-2002 性能评级大于 9 级以上。（提供省级或省级以上检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 11、▲油烟净化器绝缘柱依据 GB/T2997-2015《致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法》标准，体积密度平均值≥3.5g/cm³，依据 HGT3210-2002《耐酸陶瓷材料性能试验方法》碱度不低于 98%，耐酸度不低于 92%，（提供省级或省级以上检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 12、▲油烟净化器绝缘依据 GB/T5593-1196《电子元器件结构陶瓷材料》标准， 直流击穿强度≥48KV/mm，抗折强度≥350MPa.（提供第三方检测机构出具检测报 告复印件并加盖投标人公章）. 13、投标人必须出具油烟净化器制造商针对本项目的授权书原件并加盖制造商鲜章 | 1 | 台
备注：报价含税费、运输、安装、人工、原机的拆除等其他费用，需提供相关检测报告。质保期一年。